## Chem. filter,Filtračné zariad.
Komplexné a bezodpadové zhodnotenie hliníkových odpadov pokročilou technológiou do produktov s vysokou pridanou hodnotou
Technické parametre | Uchádzač /Obchodné meno a sídlo uchádzača | Tu doplňte názov spoločnosti
| Názov ponúkanej technológie | Tu doplňte názov ponúkanej technológie
| Výrobca | Tu doplňte názov výrobcu ponúkanej technológie
| Požadovaná hodnota | Uchádzačom uvedená hodnota
Základné údaje
Chemický filter | 1 ks
Odsávanie dozírovacieho zariadenia pece | áno | Uchádzač uvedie ponúkanú hodnotu parametra
Odsávané množstvo: Max. 65 000 Bm3/h | max. 65 000 Bm3/h | Uchádzač uvedie ponúkanú hodnotu parametra
Max. teplota: 150°C | max. teplota: 150°C | Uchádzač uvedie ponúkanú hodnotu parametra
Chemické zloženie spalín: bežné pri tavení hliníkového šrotu + aktívna látka pre dozírovanie | áno | Uchádzač uvedie ponúkanú hodnotu parametra
Granulometria aktívnej látky variabilne od 0,3-0,8mm a od 1,5-3,0mm | od 0,3-0,8mm a od 1,5-3,0mm | Uchádzač uvedie ponúkanú hodnotu parametra
Automatický režim s riadením regulácie výkonu | áno | Uchádzač uvedie ponúkanú hodnotu parametra
ovládanie a vizualizácia procesu filtrácie - integrovaný prenos dát z technológie do podnikového IS | áno | Uchádzač uvedie ponúkanú hodnotu parametra
Kompletná realizácia vrátane montáže, projektová dokumentácia | áno | Uchádzač uvedie ponúkanú hodnotu parametra
Filtračné zariadenie | 1 ks
Odsávané zariadenia /pece/ pre tavenie hliníkového šrotu/: Rotačná pec, Taviaca pec, Ustaľovacia pec | áno | Uchádzač uvedie ponúkanú hodnotu parametra
Odsávané množstvo: Max. 130 000 Bm3/h | max. 130 000 Bm3/h | Uchádzač uvedie ponúkanú hodnotu parametra
max. teplota: 150°C | max. teplota: 150°C | Uchádzač uvedie ponúkanú hodnotu parametra
chemické zloženie spalín: bežné pri tavení hliníkového šrotu | áno | Uchádzač uvedie ponúkanú hodnotu parametra
odsávaná filtračná plocha Min. 2x 850 m2 | min. 2x 850 m2 | Uchádzač uvedie ponúkanú hodnotu parametra
zaťaženie filtra 65 - 85 m3/m2/h | 65 - 85 m3/m2/h | Uchádzač uvedie ponúkanú hodnotu parametra
počet a rozmer filtračných hadíc Min. 2x 350 ks | min. 2x 350 ks | Uchádzač uvedie ponúkanú hodnotu parametra
navrhovaný materiál filtračných hadíc - vode a oleju odolný polyester | áno | Uchádzač uvedie ponúkanú hodnotu parametra
koncentrácia TZL vo vzdušnine na výduchu max. 10 mg/m3 | max. 10 mg/m3 | Uchádzač uvedie ponúkanú hodnotu parametra
spotreba stlačeného vzduchu 100-125 Nm3/h | 100-125 Nm3/h | Uchádzač uvedie ponúkanú hodnotu parametra
prevádzková teplota: max. 160 °C | max. 160 °C | Uchádzač uvedie ponúkanú hodnotu parametra
Pôdorysné parametre vymedzeného priestoru Max. 275 m2 /25*11m/ | áno | Uchádzač uvedie ponúkanú hodnotu parametra
výška filtra Max. 12 000 mm | Max. 12 000mm | Uchádzač uvedie ponúkanú hodnotu parametra
materiál telesa filtra: pozinkovaný plech min. hrúbka 3mm | pozinkovaný plech min. hrúbka 3mm | Uchádzač uvedie ponúkanú hodnotu parametra
spôsob regenerácie filtračnej hadice PULS-JET | áno | Uchádzač uvedie ponúkanú hodnotu parametra
Samostatná filtračná jednotka pre odsávanie Rotačnej pece | áno | Uchádzač uvedie ponúkanú hodnotu parametra
Samostatná filtračná jednotka pre odsávanie Taviacej a Ustaľovacej pece | áno | Uchádzač uvedie ponúkanú hodnotu parametra
možnosť využitia Bypassu v prípade poruchy jedného z filtrov | áno | Uchádzač uvedie ponúkanú hodnotu parametra
nosná oceľová konštrukcia filtra | áno | Uchádzač uvedie ponúkanú hodnotu parametra
izolácia telesa filtra min. 100mm | min. 100mm | Uchádzač uvedie ponúkanú hodnotu parametra
oplechovanie telesa filtra - pozink | áno | Uchádzač uvedie ponúkanú hodnotu parametra
výpad do Big-bagov - odvoz pomomcou VZV | áno | Uchádzač uvedie ponúkanú hodnotu parametra
Elektrický rozvádzač:
napájanie a ovládanie 2 motorov cez frekvenčné meniče | áno | Uchádzač uvedie ponúkanú hodnotu parametra
riadenie, nastavovanie a ovládanie filtra s vizualizáciou | áno | Uchádzač uvedie ponúkanú hodnotu parametra
meranie a zobrazovanie, snímanie parametrov | áno | Uchádzač uvedie ponúkanú hodnotu parametra
diagnostika | áno | Uchádzač uvedie ponúkanú hodnotu parametra
havarijné tlačidlá | áno | Uchádzač uvedie ponúkanú hodnotu parametra
možnosť ručného ovládania | áno | Uchádzač uvedie ponúkanú hodnotu parametra
Silové napojenie elektrorozvádzača z trafostanice | áno | Uchádzač uvedie ponúkanú hodnotu parametra
2x ventilátor:
typ motora s výkonom Min. 120 kW | min. 120 kW | Uchádzač uvedie ponúkanú hodnotu parametra
ovládanie motora cez frekvenčný menič | áno | Uchádzač uvedie ponúkanú hodnotu parametra
pohon ventilátora cez obežné koleso na hriadeli motora | áno | Uchádzač uvedie ponúkanú hodnotu parametra
skriňa ventilátora /materiál, izolácia proti hluku | áno | Uchádzač uvedie ponúkanú hodnotu parametra
konzola motora | áno | Uchádzač uvedie ponúkanú hodnotu parametra
Cyklónové odlučovače - množstvo vzdušniny 130 000 Bm3/h:
rozmer cyklóna - priemer Min. 2,5m | min. 2,5m | Uchádzač uvedie ponúkanú hodnotu parametra
výška cyklóna 8 - 14 m | 8 - 14 m | Uchádzač uvedie ponúkanú hodnotu parametra
materiál telesa cyklóna: plech min. hrúbka 4mm | plech min. hrúbka 4mm | Uchádzač uvedie ponúkanú hodnotu parametra
antiabrazívna výstelka cyklóna | áno | Uchádzač uvedie ponúkanú hodnotu parametra
prepojovacie a odsávacie potrubia v interiéri haly - bez izolácie | áno | Uchádzač uvedie ponúkanú hodnotu parametra
potrubné rozvody v exteriéri - vrátane tepelnej izolácie | áno | Uchádzač uvedie ponúkanú hodnotu parametra
výfukové potrubie s tlmičom hluku | áno | Uchádzač uvedie ponúkanú hodnotu parametra
komínové potrubie - bez izolácie | áno | Uchádzač uvedie ponúkanú hodnotu parametra
automatický režim s riadením regulácie výkonu | áno | Uchádzač uvedie ponúkanú hodnotu parametra
ovládanie a vizualizácia procesu filtrácie - integrovaný prenos dát z technológie do podnikového IS | áno | Uchádzač uvedie ponúkanú hodnotu parametra
kompletná realizácia vrátane montáže, uvedenia do prevádzky | áno | Uchádzač uvedie ponúkanú hodnotu parametra
projektová dokumentácia pre stavebné povolenie | áno | Uchádzač uvedie ponúkanú hodnotu parametra
Dátum vypracovania cenovej ponuky:
Čestne prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky. Zároveň potvrdzujeme, že nami vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.